## Sayfa1
Otomatik Kanal Boyutu Hesaplama | DEĞERLER | 1.SEÇENEK OTOMATİK KANAL ÖLÇÜSÜ | D.DÖRTGEN KANAL ÖRNEĞİ |  |  | YUVARLAK KANAL ÖRNEĞİ
Debiyi Giriniz : | 4000 | Debiyi ve istediğiniz hava hızını girerek mavi renkli satırlardaki ölçülere göre optimum kanal kenar ölçülerini 2/3 oranında hesaplayabilirsiniz. Kanallar boyutlandırılırken, kat yüksekliğinin dikkate alınması gerekir. Ancak kat yüksekliğinden dolayı bir problem yok ise; kanal oranlarının 2/3 olarak alınması en uygun olandır. |  |  | 43.0331
İstenilen Hızı Giriniz : | 4
Hesaplanan Kanal m² Kesit Alanı : | 0.27778
Hesaplanan Kanal cm² Kesit Alanı : | 2777.7778
2/3 Oranında Maksimum Verimi Almak İçin | DEĞERLER
Önerilen optimum a kenarı | 64.5497
Önerilen optimum b kenarı | 43.0331
Dairesel kanal kullanacaksanız optimum çap | 59.4859 |  |  | 64.5497 |  | 59.4859
a ve b oranı | 0.66667
Kare - Dikdörtgen Hava Kanalları İçin Tasarım Formülleri | DEĞERLER | 2.SEÇENEK MANUEL KARE-DİKDÖRTGEN HESAP İÇİN
Debiyi Giriniz : | 2500 | Debiyi ve istediğiniz kanal ölçülerini girerek mavi renkli satırdaki sonuca göre hava hızını ayarlayabilirsiniz.
a kenarını giriniz : | 30
b kenarını giriniz : | 20
Hesaba Giren Kanal Alanı m² | 0.06
Hesaplanan Hava Hızı | 11.5741
Yuvarlak Hava Kanalları İçin Tasarım Formülleri | DEĞERLER | 3.SEÇENEK MANUEL YUVARLAK KANAL HESABI İÇİN
Debiyi Giriniz : | 2000 | Debiyi ve istediğiniz kanal çapını girerek mavi renkli satırdaki sonuca göre hava hızını ayarlayabilirsiniz.
Kanal çapını giriniz : | 30
Hesaba Giren Kanal Alanı m² | 0.07065
Hesaplanan Hava Hızı | 7.8635
YEŞİL RENKLİ SATIRLARDAKİ DEĞERLERİ DEĞİŞTİRMENİZ YETERLİDİR !
Muhammet Metehan ULUÇAY tarafından hazırlandı.
Prof. Dr. Hikmet DOĞAN hocamızın "Uygulamalı Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği" adlı kitabından yardım alınarak hazırlanmıştır. Kendisine saygı ve sevgiler ile.